## 表紙
熊本県立大学環境共生学部南北棟空調設備（冷却塔ほか）改修工事
楠浦小学校校舎棟改築(電気設備)工事
設 計 書
|  |  | 履行場所 | 熊本市東区月出三丁目1番100号
|  |  | 設計者 | 熊本市東区戸島一丁目１３番５８号
株式会社 本田設計コンサルタント
|  | 竣工期日 |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 工期 ( | 日間）

## 内訳集計
| 名 称 | 規 格 ・ 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
熊本県立大学環境共生学部南北棟空調設備（冷却塔ほか）改修工事
Ⅰ | 直接工事
1) | 機械設備工事 |  | 1 | 式
2) | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3) | 産業廃棄物処理運搬 |  | 1 | 式
| 直接工事 | 計
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 | 計
| 工事費 | 合計
Ⅲ | 消費税相当額 |  | 10 | ％
総合計

## 内訳(機械)
| 名 称 | 規 格 ・ 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 | 採用単価 | 単価
熊本県立大学環境共生学部南北棟空調設備（冷却塔ほか）改修工事
1) | 機械設備工事
1 | 空気調和設備工事 |  | 1 | 式
2 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計
1 | 空調調和設備工事
(機器類)
| TC-2 | 超低騒音角型 吸収式180RT用
| 冷却塔 | 冷却能力:1,130kW | 1 | 基
冷却水：180㎥/h
37.5℃～32℃
| WU-3 | ｶﾞｽﾛｯｸﾚｽﾀｲﾌﾟ
| 冷却塔用薬液注入装置 | 吐出量：20～60cc/min | 1 | 台
薬液ﾀﾝｸ(硬質塩ﾋﾞ製)
容量:200L
| PCD-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 150A×3,000L/min×11.0kW | 1 | 台
附属品一式
防振架台共
| PCH1-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(R-1系統) | 125A×1,850L/min×7.5kW | 1 | 台
附属品一式
防振架台共
| PCH2-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(南北棟系統) | 125A×1,250L/min×15.0kW | 2 | 台
附属品一式
防振架台共
| PCH2-2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ(改修棟系統) | 150A×2,150L/min×37.0kW | 1 | 台
附属品一式
防振架台共
| EF-1 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
| 排気ﾌｧﾝ | No.2 1/2×5,500㎥/h | 1 | 台
防振架台共
| OF-1 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天吊形
| 給気ﾌｧﾝ | No.3×7,500㎥/h | 1 | 台
防振架台共
| 冷却塔用鉄骨架台 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
(配管類)
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | (機械室)SU 200A | 2 | m
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | (機械室)SU 150A | 4 | m
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | (機械室)SU 125A | 4 | m
| 配管用炭素鋼鋼管 | (機械室)(白)GP 20A | 5 | m
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | (屋外配管)SU 200A | 8 | m
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | (屋外配管)SU 125A | 3 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | (屋外配管)VP 125A | 4 | m
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | (屋外配管)VP 100A | 10 | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | (屋外配管)VB 40A | 16 | m
| 防振継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ型) | 125A×750L | 4 | 個
| 防振継手(球型) | 200A | 2 | 個
| 防振継手(球型) | 150A | 2 | 個
| 防振継手(球型) | 125A | 4 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 200A | 3 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 150A | 2 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 125A | 8 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100A | 2 | 個
| 仕切弁(ｺｱ付) | GV40A-10K | 9 | 個
| 仕切弁 | GV20A-10K | 5 | 個
| 逆止弁 |  | 1 | 個
| 逆止弁 |  | 1 | 個
| 逆止弁 |  | 2 | 個
| 電動二方弁取付 |  | 2 | 個
| 量水器(ﾊﾟﾙｽ) |  | 1 | 個
| 換気機器更新用配管取外し再取付工事 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 既設配管切断接続工事 |  | 1 | 式
| ﾀﾞｸﾄ設備工事 |  | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 自動制御機器 | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 盤関係 | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 調整費 | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 計装工事 | 1 | 式
| 自動制御設備工事 | 諸経費 | 1 | 式
小 計
2 | 換気設備工事
(機器類)
| HEF-1 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:1,000㎥/h | 6 | 台
附属品一式
| HEF-2 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:800㎥/h | 9 | 台
附属品一式
| HEF-3 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:650㎥/h | 7 | 台
附属品一式
| HEF-4 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:500㎥/h | 13 | 台
附属品一式
| HEF-5 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:350㎥/h | 10 | 台
附属品一式
| HEF-6 | 天井埋込形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:250㎥/h | 10 | 台
附属品一式
| HEF-7 | 天井ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:350㎥/h | 3 | 台
附属品一式
| HEF-8 | 天井ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
| 全熱交換器 | 風量:250㎥/h | 4 | 台
附属品一式
(ﾀﾞｸﾄ類)
| 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 250φ | 30 | m
| 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ | 43 | m
| 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ | 46 | m
| 保温付ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ | 4 | m
| 天井改修工事 |  | 1 | 式
| 直接仮設工事 |  | 1 | 式
小 計
3 | 撤去工事
| 機器類撤去 |  | 1 | 式
| 機器搬出費 |  | 1 | 式
| 配管類撤去 |  | 1 | 式
| ﾀﾞｸﾄ類撤去 |  | 1 | 式
| 内装材撤去 |  | 1 | 式
小 計

## 内訳(電気)
| 名 称 | 規 格 ・ 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 | 採用単価 | 単価
熊本県立大学環境共生学部南北棟空調設備（冷却塔ほか）改修工事
2) | 電気設備工事
1 | 動力設備 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備 |  | 1 | 式
3 | 撤去設備 |  | 1 | 式
合 計
1 | 動力設備
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE22ﾟ（接地） | 27 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE8ﾟ（接地） | 76 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IE5.5ﾟ（接地） | 44 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100ﾟ（管内） | 29 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） | 15 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET100ﾟ（ﾗｯｸ） | 10 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22ﾟ（管内） | 52 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） | 23 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET22ﾟ（ﾗｯｸ） | 20 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14ﾟ（管内） | 24 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ） | 10 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET14ﾟ（ﾗｯｸ） | 23 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8ﾟ-3C（管内） | 15 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE8ﾟ-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | 2 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5ﾟ-4C（管内） | 37 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5ﾟ-4C（ｺﾛｶﾞｼ） | 10 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5ﾟ-4C（ﾗｯｸ） | 23 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5ﾟ-3C（管内） | 24 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5ﾟ-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | 3 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5ﾟ-4C（管内） | 35 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE3.5ﾟ-4C（ｺﾛｶﾞｼ） | 3 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE2ﾟ-2C（管内） | 5 | ｍ
| 電線管 | G92（露出配管） | 13 | ｍ
| 電線管 | E63（露出配管） | 22 | ｍ
| 電線管 | E51（露出配管） | 10 | ｍ
| 電線管 | E25（露出配管） | 5 | ｍ
| 電線管 | SUS42（露出配管） | 8 | ｍ
| 電線管 | SUS28（露出配管） | 16 | ｍ
| 電線管 | wpp101（露出配管） | 2 | ｍ
| 電線管 | wpp63（露出配管） | 4 | ｍ
| 電線管 | wpp50（露出配管） | 2 | ｍ
| 電線管 | wpp38（露出配管） | 2 | ｍ
| 電線管 | wpp30（露出配管） | 12 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×200(SUSwp） | 1 | 個
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-300A | 5 | ｍ
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 7 | 箇所
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 4 | 箇所
小 計
2 | 電灯設備
| 照明器具 | HF32w×2埋込ﾙｰﾊﾞｰ付 撤去再取付 | 8 | ｍ
| 照明器具 | HF32w×2埋込 撤去再取付 | 67 | ｍ
| 照明器具 | HF32w×3埋込 撤去再取付 | 26 | ｍ
| 照明器具 | HF32w×4埋込ﾙｰﾊﾞｰ付 撤去再取付 | 2 | ｍ
| 照明器具 | FPL36w×3埋込 撤去再取付 | 2 | ｍ
小 計
3 | 撤去工事
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | IV38ﾟ（接地）再使用ｼﾅｲ | 60 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | IV22ﾟ（接地）再使用ｼﾅｲ | 11 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | IV8ﾟ（接地）再使用ｼﾅｲ | 52 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | IV5.5ﾟ（接地）再使用ｼﾅｲ | 44 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT200ﾟ（管内）再使用ｼﾅｲ | 30 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT200ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 5 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT200ﾟ（ﾗｯｸ）再使用ｼﾅｲ | 24 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT100ﾟ（管内）再使用ｼﾅｲ | 20 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT100ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 3 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT14ﾟ（管内）再使用ｼﾅｲ | 64 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT14ﾟ（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 11 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CVT14ﾟ（ﾗｯｸ）再使用ｼﾅｲ | 28 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV8ﾟ-3C（管内）再使用ｼﾅｲ | 15 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV8ﾟ-3C（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 2 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5ﾟ-4C（管内）再使用ｼﾅｲ | 37 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5ﾟ-4C（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 5 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5ﾟ-4C（ﾗｯｸ）再使用ｼﾅｲ | 28 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5ﾟ-3C（管内）再使用ｼﾅｲ | 24 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5ﾟ-3C（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 3 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV3.5ﾟ-4C（管内）再使用ｼﾅｲ | 35 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV3.5ﾟ-4C（ｺﾛｶﾞｼ）再使用ｼﾅｲ | 3 | ｍ
| 電線・ｹｰﾌﾞﾙ | CV2ﾟ-2C（管内）再使用ｼﾅｲ | 5 | ｍ
| 電線管 | E51（露出）再使用ｼﾅｲ | 12 | ｍ
| 電線管 | E25（露出）再使用ｼﾅｲ | 5 | ｍ
| 電線管 | SUS82（露出）再使用ｼﾅｲ | 30 | ｍ
| 電線管 | SUS50（露出）再使用ｼﾅｲ | 10 | ｍ
| 電線管 | SUS25（露出）再使用ｼﾅｲ | 18 | ｍ
| 電線管 | wpp83（露出）再使用ｼﾅｲ | 2 | ｍ
| 電線管 | wpp50（露出）再使用ｼﾅｲ | 4 | ｍ
| 電線管 | wpp30（露出）再使用ｼﾅｲ | 10 | ｍ
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×200 再使用ｼﾅｲ | 1 | 個
取外し
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 7 | 箇所
取外し
| 電動機結線 | 直入始動方式以外 | 6 | 箇所

## 内訳(産廃)
| 名 称 | 規 格 ・ 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 | 採用単価 | 単価
熊本県立大学環境共生学部南北棟空調設備（冷却塔ほか）改修工事
3） | 産業廃棄物処理運搬
1 | 産業廃棄物処理運搬 |  | 1 | 式
合 計
1 | 産業廃棄物処理運搬
| 産業廃棄物処理 | ｽｸﾗｯﾌﾟ（銅） | 471.59 | kg
| 産業廃棄物処理 | ｽｸﾗｯﾌﾟ（鉄） | 15.88 | ｔ
| 産業廃棄物処理 | ﾅｹﾞｯﾄ処理 | 93.4 | kg
| 産業廃棄物処理 | 廃ﾌﾟﾗ | 100.28 | ㎥
| 産業廃棄物処理 | 保温くず | 0.1 | t
| 産業廃棄物処理 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.9 | ㎥
| ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収破壊費 | 運搬共 | 1 | 式
| 産業廃棄物運搬 | ｽｸﾗｯﾌﾟ（銅） | 0.47 | t
| 産業廃棄物運搬 | ｽｸﾗｯﾌﾟ（鉄） | 15.88 | ｔ
| 産業廃棄物運搬 | 廃ﾌﾟﾗ | 100.28 | ㎥
| 産業廃棄物運搬 | 保温くず | 0.1 | t
| 産業廃棄物運搬 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.9 | ㎥
| ｱｽﾍﾞｽﾄ調査、分析費 | 5検体 | 1 | 式
小 計

## 別紙(機械)
| 名 称 | 規 格 ・ 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 | 採用単価 | 単価
1 | 機器搬入費 | （空気調和設備）
| 機器搬入費 | 冷却塔 | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾌｧﾝ類 | 1 | 式
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 70t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 | 2 | 日
合 計
採用金額
2 | 換気機器更新用配管取外し | （空気調和設備）
再取付工事
(OF-1給気ﾌｧﾝ取外し再取付)
| ﾊﾞﾗﾝｽ管取外し再取付 | 鋼管 150A | 4 | m
| 膨張管取外し再取付 | 鋼管 50A | 2 | m
| 冷温水管取外し再取付 | 鋼管 150A | 3 | m
| ｴｱｰ抜き管取外し再取付 | 鋼管 20A | 3 | m
(EF-1排気ﾌｧﾝ取外し再取付)
| 冷温水管取外し再取付 | 鋼管 250A | 3 | m
| ｴｱｰ抜き管取外し再取付 | 鋼管 20A | 3 | m
合 計
採用金額
3 | 保温工事 | （空気調和設備）
| 冷温水配管保温 | GW保温 機械室 250A | 3 | m
| 冷温水配管保温 | GW保温 機械室 150A | 11 | m
| 冷温水配管保温 | GW保温 機械室 125A | 4 | m
| 冷温水配管保温 | GW保温 機械室 50A | 2 | m
| 給水配管保温 | PF保温 屋外(SUS) 40A | 16 | m
| 弁類保温 | GW保温 屋内 冷温水 150A | 5 | 個
| 弁類保温 | GW保温 屋内 冷温水 125A | 10 | 個
合 計
採用金額
4 | 塗装工事 | （空気調和設備）
| 冷却水配管塗装 | 200A | 8 | m
| 冷却水配管塗装 | 125A | 3 | m
| ﾄﾞﾚﾝ管塗装 | 125A | 4 | m
| ﾄﾞﾚﾝ管塗装 | 100A | 10 | m
合 計
採用金額
5 | 既設配管切断接続工事 | （空気調和設備）
| 既設冷却水配管切断接続 | 保温無・鋼管 200A | 4 | か所
| 既設冷温水配管切断接続 | 保温有・鋼管 150A | 2 | か所
| 既設冷温水配管切断接続 | 保温有・鋼管 125A | 4 | か所
| 既設給水配管切断接続 | 保温有・鋼管 40A | 1 | か所
合 計
採用金額
6 | ﾀﾞｸﾄ設備工事 | （空気調和設備）
| たわみ継手 | #3 | 1 | 組
| たわみ継手 | #2 1/2 | 1 | 組
| ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ取外し再取付 | 1400×700×700H | 1 | 個
合 計
採用金額
7 | 自動制御設備工事 | （空気調和設備）
(自動制御機器)
冷却塔廻り
| 冷却水ﾌﾞﾛｰ調節器 |  | 1 | 個
| 指示調節器 |  | 1 | 個
| 電動2方弁ﾎﾞｰﾙ弁 | 50A | 1 | 個
合 計
採用金額
8 | 自動制御設備工事 | （空気調和設備）
(盤関係)
既設中央監視改造費
| 既設中央監視改造費 | ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｰﾀ修正 | 1 | 面
・ﾎﾟｲﾝﾄﾃﾞｰﾀ削除、修正
既設自動制御盤改造費
| 既設NRCP-6改造費 | ・既設熱源制御改造 | 1 | 面
・既設冷却塔制御改造
合 計
採用金額
9 | 自動制御設備工事 | （空気調和設備）
(計装工事)
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2.0ﾟ-2C | 48 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2.0ﾟ-3C | 27 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2.0ﾟ-5C | 27 | m
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 | G22 | 5 | 本
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 | G28 | 2 | 本
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 | G36 | 1 | 本
| 電線管付属品 |  | 1 | 式
| 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 800×800×400 ﾒｯｷ | 2 | 個
| ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ類 |  | 1 | 式
| 吊材料費及び支持具 |  | 1 | 式
| 大型電動弁防雨ｹｰｽ |  | 1 | 個
| 冷却水ﾌﾞﾛｰ調節器用防雨ｹｰｽ |  | 1 | 個
| 雑材料・消耗品 |  | 1 | 式
| 防火区画貫通費 |  | 1 | 式
| 機器・材料楊重費 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 結線費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 雑工費 |  | 1 | 式
| 施工調査費 |  | 1 | 式
| 交通費 |  | 1 | 式
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
合 計
採用金額
10 | 天井改修工事 | （換気設備）
| 天井材新設 | 二重張り | 84 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形 @360 | 84 | ㎡
合 計
採用金額
11 | 直接仮設工事 | （換気設備）
| 養生 |  | 168 | ㎡
| 清掃・片付け |  | 168 | ㎡
| 内部足場 | 脚立足場 | 84 | ㎡
合 計
採用金額
12 | 機器類撤去 | （撤去工事）
| 冷却塔撤去 | 冷却能力：1130kW | 1 | 基
| 冷却塔用薬液注入装置撤去 | ﾀﾝｸ容量:200l | 1 | 台
| 氷蓄熱ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ撤去 | 蓄熱能力:122KW、蓄熱槽 | 2 | 台
| 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 150A×3000L/min | 1 | 台
| 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(R-1系統) | 125A×1850L/min | 1 | 台
| 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(R-4系統) | 100A×1000L/min | 2 | 台
| 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(南北棟系統) | 125A×1250L/min | 2 | 台
| 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去(改修棟系統) | 150A×2150L/min | 1 | 台
| 排気ﾌｧﾝ撤去 | #2 1/2×5500㎥/h | 1 | 台
| 給気ﾌｧﾝ撤去 | #3 ×7500㎥/h | 1 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:1000㎥/h | 6 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:800㎥/h | 9 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:650㎥/h | 7 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:500㎥/h | 13 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:350㎥/h | 10 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井埋込形 風量:250㎥/h | 10 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井ｶｾｯﾄ形 風量:350㎥/h | 3 | 台
| 全熱交換器撤去 | 天井ｶｾｯﾄ形 風量:250㎥/h | 4 | 台
合 計
採用金額
13 | 機器搬出費 | （撤去工事）
| 機器搬入費 | 冷却塔 | 1 | 式
| 機器搬入費 | 氷蓄熱ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ類 | 1 | 式
| 機器搬入費 | ﾌｧﾝ類 | 1 | 式
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 70t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 | 2 | 日
合 計
採用金額
14 | 配管類撤去
| 鋼管撤去 | 機械室 200A | 2 | m
| 鋼管撤去 | 機械室 150A | 4 | m
| 鋼管撤去 | 機械室 125A | 8 | m
| 鋼管撤去 | 機械室 20A | 7 | m
| 鋼管撤去 | 屋外配管 200A | 8 | m
| 鋼管撤去 | 屋外配管 125A | 36 | m
| 鋼管撤去 | 屋外配管 100A | 10 | m
| 鋼管撤去 | 屋外配管 40A | 37 | m
| 防振継手撤去 | 200A | 2 | 個
| 防振継手撤去 | 150A | 4 | 個
| 防振継手撤去 | 125A | 20 | 個
| 弁類(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ)撤去 | 200A | 3 | 個
| 弁類(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ)撤去 | 150A | 4 | 個
| 弁類(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ)撤去 | 125A | 24 | 個
| 弁類(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ)撤去 | 100A | 2 | 個
| 弁類撤去 | 200A | 1 | 個
| 弁類撤去 | 150A | 2 | 個
| 弁類撤去 | 125A | 12 | 個
| 弁類撤去 | 40A | 11 | 個
| 弁類撤去 | 20A | 7 | 個
| 量水器撤去 | 40A | 1 | 個
| 冷温水配管保温撤去 | GW保温・機械室 150A | 4 | m
| 冷温水配管保温撤去 | GW保温・機械室 125A | 8 | m
| 冷温水配管保温撤去 | GW保温・屋外 125A | 29 | m
| 給水配管保温撤去 | PF保温・屋外 40A | 37 | m
| 弁類保温撤去 | GW保温・機械室 150A | 10 | 個
| 弁類保温撤去 | GW保温・機械室 125A | 20 | 個
| 弁類保温撤去 | GW保温・屋外 125A | 12 | 個
| 自動制御設備 | 撤去工事 | 1 | 式
合 計
採用金額
15 | ﾀﾞｸﾄ類撤去
| たわみ継手撤去 | #3 | 1 | 組
| たわみ継手撤去 | #2 1/2 | 1 | 組
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | 250φ | 30 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | 200φ | 43 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | 150φ | 46 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | 100φ | 4 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去 | 250φ | 30 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去 | 200φ | 43 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去 | 150φ | 46 | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去 | 100φ | 4 | m
合 計
採用金額
16 | 内装材撤去
| 天井材撤去 | 仕上材 | 84 | ㎡
| 天井材撤去 | 下地張り | 84 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地撤去 |  | 84 | ㎡
合 計
採用金額
[8 empty] | 100% | 0
[8 empty] | 100% | 0
[8 empty] | 100% | 0
[8 empty] | 100% | 0